XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Phạm vi áp dụng các phuơng pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp

| Lưới điện | Jkt | (Ucp | Jcp |
| --- | --- | --- | --- |
| Cao áp | Mọi đối tượng | - | - |
| Trung áp | Đô thị, công nghiệp | Nông thôn | - |
| Hạ áp | - | Nông thôn | Đô thị, công nghiệp |

Tiết diện dây dẫn dù chọn theo phương pháp nào cũng phải thoả mãn các điều kiện sau đây:

(Ubt ( (Ubtcp

(Usc ( (Usccp

Isc ( Icp

- (Ubt, (Usc  là tổn thất điện áp lúc đường dây làm việc  bình thường và sự cố

- (Ubtcp, (Usccp là trị số tổn thất điện áp cho phép lúc bình thường và sự cố

Với U (  110 (Kv).

(Ubtcp = 10% Uđm

(Usccp = 20 % Uđm

Với U (  35 (Kv).

(Ubtcp = 5% Uđm

(Usccp = 10 % Uđm

Isc, Icp là dòng điện sự cố lớn nhất qua dây dẫn và dòng phát nóng lâu dài cho phép.

I. XÁC ĐỊNH TIẾT DIỆN DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN TỔN THẤT ĐIỆN ÁP CHO PHÉP ((Ucp)

1. Trình tự giải bài toán

Cho 1 trị số xo = (0,33 ÷0,4). Từ đây tính được tổn thất điện áp do Q gây ra trên X đường dây.

Từ công thức

(U = ( (U =  +  = (U’ + (U”

Với (U” =  = xo.

Trong đó :

L là chiều dài đoạn đường (Km )

Q là công suất phản kháng (Kv)

Q = ; S =

Uđm là điện áp định mức (KV)

(U’ =  (Ucp -  (U”

Với tải chiếu sáng : (Ucp = ( 3 %

Với các loại tải khác : (Ucp = ( 5 %

( F =

với ( là điện trở suất của vật liệu cấu tạo nên dây dẫn

( = 31,5 / km với dây nhôm, nhôm lõi thép

( = 18,8 / km với dây đồng

2. Kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn

Sau khi chọn đựơc tiết diện dây dẫn ta tiến hành kiểm tra lại theo (Ucp.

- Nếu mà (U < (Ucp thì tiết diện dây dẫn là phù hợp

- Nếu mà  (U > (Ucp thì ta phải tăng tiết diện dây dẫn đã chọn lên và tiến hành kiểm tra lại theo (Ucp.

II. Lựa chọn tiết diện dây dẫn theo mật độ dòng kinh tế (Jkt)

1. Trình tự giải bài toán

Căn cứ vào Tmax và loại dây dẫn ta tra bảng tìm Jkt nếu đường dây có nhiều phụ tải có Tmax khác nhau thì ta phải tính Tmaxtb

Tmaxtb =

Xác định trị số dòng điện Imax đi trên đoạn đường dây.

Imax = (Áp dụng với bài toán lưới )

Itt = (Áp dụng với bài toán cung cấp )

Với Stt =

Trong đó

Ptt : Công suất phụ tải tính toán

Qtt : Công suất phản kháng tính toán. Qtt = Ptt. tag(

( Xác định tiết diện kinh tế cho mỗi đoạn đường dây

Fkt =   =

2. Kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn

Ta tiến hành kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn tương tự như kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp.

III. CHỌN DAY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN PHÁT NÓNG LÂU DÀI CHO PHÉP (Jcp)

1. Trình tự giải bài toán

Từ K1.K2.Icp  ( Itt

Với

- K1:  hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ kể đến sự khác biệt giữa nhiệt độ chế tạo và nhiệt độ sử dụng dây dẫn.

- K2:  hệ  số hiệu chỉnh nhiệt độ kể đến số lượng cáp đi chung 1 rãnh

- Icp: dòng điện cho phép  dây dẫn ứng với từng loại dây.

Ngoài ra còn phải kết hợp với các thiết bị bảo vệ

- Nếu bảo vệ bằng cầu chì :

K1.K2.Icp  (   với   = 3  đối với mạch động lực

= 0,8  đối với mạch sinh hoạt

- Nếu bảo vệ bằng Áptomat

K1.K2.Icp  (      với IđmA là dòng điện định mức của Áptomat

2.Kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn

Ta tiến hành kiểm tra lại tiết diện dây dẫn đã chọn tương tự như kiểm tra tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp.

IV.Với trường hợp chọn tiết diện dây dẫn dùng trong gia đình

Ta có thể tiến hành chọn theo mật độ dòng cho phép của dây dẫn

F  =

Với

Jcp = 1,3 đối với dây dẫn là dây đồng.

Jcp = 1 đối với dây dẫn là dây nhôm.

Ghi chú:

Có nhiều phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn nhưng ở đây với mạng điện

U ( 35Kv  ta chủ yếu áp dụng phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp (Ucp.